附件5

燃气事故应急处置原则

一、燃气生产、储存、灌装设施事故处置原则

（一）无论发生哪种险情都应采取以下措施

1.划立警戒区域，各道口设置路障，严禁无关车辆、行人入内，消除周围一切火源，尽快疏散撤离周边人群。

2.利用便携式可燃气体报警器、检测设备对液化气扩散范围和浓度进行检测和分析。在爆炸气体包围区域内，严禁开关电源开关，由配电盘统一控制，防止产生火花；抢修工具应使用铜质的，非铜质的应涂上黄油；禁止使用有线、无线的通信设备器材；所有的抢险人员必须穿戴好防护用品，动作轻微，禁止撞击、摔、砸。进入警戒区的消防车排气管要佩带防火罩。

3.用水浇湿灾区四周的地面，同时用高压喷雾水驱散下风处聚集液化气，并保护抢修人员。

4.在泄漏的液化气未扩散蔓延之前或已着火，为减少损失，在现场的司机应立即将槽车驶离生产区，如果泄漏的液化气已经扩散蔓延开，严禁发动槽车，以防产生火花。

（二）燃气严重泄漏未着火事故的处置基本原则

根据泄漏情况设立警戒区域，在警戒区域内消除一切火源，同时利用关闭上下游阀门、倒罐、抢险堵漏工具堵漏、注水等一切手段消除泄漏源；对于LNG储罐（车）泄漏，应控制一切着火源，让天然气慢慢散发。

（三）已发生燃烧或爆炸事故的处置基本原则

1.泄漏源有上下游控制阀门，燃气气量不多，火势较弱的情况，不一定将火熄灭，可考虑让其稳定燃烧。

2.燃气气量多，利用抢险堵漏工具或注水等办法短时间内可消除泄漏源的情况，应尽快将火扑灭，同时进行堵漏。

3.火势猛烈，短时间内无法控制泄漏源，此时可考虑暂时不灭火，一边倒罐卸液，一边采取孤立隔绝灾区，加强对着火部位和邻近球罐、管道喷淋冷却降温，防止超温超压产生二次爆炸。对于LNG储罐，必要时可开启BOG管压力调节阀旁通阀及BOG罐放散管进行放散实现降温、降压目的。

二、燃气输配管道设施事故处置原则

（一）用户室内燃气管道设施

1.用户室内发现少量泄漏，应打开门窗通风，在安全的地方切断电源，检查用户设施及用气设备，准确查出漏点，严禁明火查漏，按安全操作规程执行维修作业。

2.用户室内发生大量泄漏或火灾爆炸，应立即在室外切断气源，在安全的地方切断电源，检查用户设施及用气设备，准确查出漏点，严禁明火查漏，按安全操作规程执行维修作业。

（二）地下输配管道设施

1.地下管道大量泄漏抢修应采取有效措施（用消防喷雾水枪喷射稀释或强制排气通风）排除积聚在地下和构筑物空间内的燃气。

2.开挖作业应根据管道竣工资料确定开挖点，使用符合规定的工具作业，并设置浓度报警装置。当环境浓度在爆炸范围时，必须强制通风，待安全后方可作业。

3.土方工程应符合安全规范和满足抢修需要。

4.泄漏抢修应在降压或切断气源后进行，当泄漏处已发生火灾，应先采取措施控制火势后，再降压或切断气源，严禁出现负压。

（Ⅰ）低压管道起火原则上先灭火后停气。

（Ⅱ）中压管道管径大于100毫米，先停气后灭火。

（Ⅲ）中压管道管径小于100毫米的，先降压、降温、灭火后再停气。

（Ⅳ）高压输配管线：应立即切断上下游控制阀门，通过阀室的放散管放散（门站内的管线，通过集中放散管放散），并对着火管道进行局部降温处理、当压力降到具备堵漏条件（一般不高于0.5MPa）后，再灭火、堵漏。

5.当地下管道泄漏在可控范围内的情况时：

（Ⅰ）泄漏位置明确，可根据现场情况确定抢修方案。

（Ⅱ）泄漏情况明显，泄漏位置不明确，应进行警戒，开挖土方寻找泄漏点，待漏点明确后再确定抢修方案进行抢修。

（Ⅲ）泄漏情况不明，应进行警戒、打眼查漏，确定开挖点，明确抢修方案再进行抢修。

（三）注意事项

火灾、爆炸、泄漏应急处理需停气时，应立即通告用户停止用气，关闭灶前阀门及灶开关。

三、管道天然气应急供气措施

我市天然气气源实现双气源保障，本岛及岛外各配备有1个应急气源站，分别为石湖山LNG应急气源站及集美LNG应急气源站。当高压管网或厦门大桥过海管线发生事故，中断岛内气源供应时，应切断过海管线两侧截断阀，启动石湖山LNG应急气源站，供应岛内管道气用户。当集美门站发生事故，影响岛内及集美、海沧两区气源供应时，应启动石湖山LNG应急气源站及集美LNG应急气源站，分别供应给岛内及岛外管道气用户。